## Slide 1
TỪ GIAO DIỆN ĐẾN FIRMWARE
3 ví dụ kinh điển — kỹ sư dùng UI, thiết bị chạy ra sao
Andon · Đếm sản lượng (retain) · Gọi cấp liệu
GIAO DIỆN CẤU HÌNH → RULE STRUCT (28 BYTE) → THỰC THI TRÊN STM32H523
01

## Slide 2
Từ giao diện tới firmware — 3 tầng
1. GIAO DIỆN
Kỹ sư lắp đặt chọn Trigger / Guard / Action bằng dropdown — không gõ code
2. RULE STRUCT
Tool đóng gói thành bản ghi nhị phân 28 byte, nạp qua Modbus (mục 5, tài liệu docx)
3. THỰC THI TRÊN MCU
rule_scan() trong vòng quét 10ms trên STM32H523 đọc bảng, thi hành action
3 slide tiếp theo đi qua đúng 3 tầng này cho từng ví dụ — không lặp lại chi tiết đã có ở deck kỹ thuật/UI trước đó.
02

## Slide 3
Ví dụ 1 — Andon: máy dừng quá 5 phút trong ca
Bài toán: máy dừng liên tục >5' trong ca, hoặc công nhân bấm nút gọi → cần tự động bật đèn đỏ
1. Giao diện
TRIGGER — LOẠI
Sườn xuống (ON_FALL)
TRIGGER — TAG
DI0 — Máy đang chạy
GIỮ LIÊN TỤC
300 000 ms (5 phút)
GUARD — CHỈ CHẠY NẾU
VFLAG21 "in_shift" = 1
ACTION
SET_TAG
TAG ĐÍCH / GIÁ TRỊ
DO0 (đèn đỏ) = 1
2. Rule struct
trigger_type
ON_FALL (2)
trigger_tag
1 (DI0)
for_ms
300000
guard_tag
21 (VFLAG0)
action_type
SET_TAG (0)
action_tag
9 (DO0)
action_param
1
3. Thực thi trên MCU
1
input_scan() đọc DI0 mỗi 10ms, ghi vào Tag Value Store
2
rule_scan() thấy DI0 vừa rơi 1→0, bắt đầu đếm condition_since_tick
3
Sau đủ 300 000ms liên tục DI0=0, kiểm tra guard_tag=21: đọc VFLAG in_shift
4
Nếu in_shift≠0: execute_action() ghi DO0=1 vào Tag Value Store
5
output_scan() cuối vòng quét đẩy DO0=1 ra chân GPIO thật — đèn đỏ sáng
Toàn bộ chuỗi này chỉ tốn 1 dòng trong Rule Table (28 byte) — không có code riêng viết tay cho rule này.
03

## Slide 4
Ví dụ 2 — Đếm sản lượng (có retain)
Bài toán: 2 dây chuyền cần đếm riêng + tổng sản lượng — không được mất số liệu khi cúp điện
1. Giao diện
MẪU DỰNG SẴN
Đếm sản lượng
TRIGGER — TAG
DI2 — Cảm biến dây chuyền 1
LOẠI TRIGGER
Sườn lên (ON_RISE)
BỘ ĐẾM RIÊNG
VREG_R0 — Counter1 (RETAIN)
BỘ ĐẾM TỔNG
VREG_R2 — Total (RETAIN)
GHI CHÚ
Tự tạo 2 rule chung 1 trigger
2. Rule struct
R1 trigger_type
ON_RISE (1)
R1 trigger_tag
3 (DI2)
R1 action_type
INC_COUNTER (2)
R1 action_tag
53 (VREG_R0)
R2 action_tag
55 (VREG_R2, Total)
action_param (cả 2)
1
Tag kind
TAG_VREG_RETAIN (8)
3. Thực thi trên MCU
1
Mỗi xung DI2 lên: R1 → Counter1 += 1, R2 → Total += 1 (2 rule chung trigger)
2
Giá trị sống nằm ở Tag Value Store (RAM) — cập nhật tức thời mỗi vòng quét
3
Mỗi 5 phút: retain_service() gom mọi tag VREG_RETAIN, ghi 1 snapshot xuống Flash
4
Nếu PVD phát hiện sụt áp: ghi khẩn cấp ngay, không chờ đủ 5 phút
5
Mất điện → boot → retain_store_restore() nạp lại Counter1/Total từ bản ghi mới nhất
Đây là lý do cần phân biệt VREG thường và VREG_RETAIN (mục 7, tài liệu docx) — không phải bộ đếm nào cũng cần sống sót qua mất điện.
04

## Slide 5
Ví dụ 3 — Gọi cấp liệu: đèn vàng, đèn đỏ, timer
Bài toán: công nhân báo hết liệu bằng 1 nút — leo thang cảnh báo nếu chưa xử lý sau 10 giây
1. Giao diện
TRIGGER — TAG
DI1 — Nút gọi cấp liệu
LOẠI TRIGGER
Sườn lên (ON_RISE)
GUARD
DI0 = ON (máy đang chạy)
ACTION
Đảo trạng thái (Toggle)
TAG ĐÍCH
DO0 — Đèn vàng
(4 rule còn lại: xem deck UI, mục 4.5 docx)
2. Rule struct
R1: ON_RISE DI1, guard=1
TOGGLE_TAG DO0
R2: INTERVAL 1000ms, guard=DO0
INC_COUNTER T1 +=1
R3: ON_CHANGE T1 > 10
SET_TAG DO1=1
R4: ON_FALL DO0
SET_TAG T1=0
R5: ON_FALL DO0
SET_TAG DO1=0
3. Thực thi trên MCU
1
Bấm DI1, guard DI0=ON qua → TOGGLE_TAG đảo DO0 (R1)
2
DO0=1: mỗi giây R2 tự nổ (INTERVAL), guard đọc DO0≠0 → T1 += 1
3
T1 vượt 10: R3 tự nổ theo dõi thẳng T1, bật đèn đỏ DO1
4
Bấm DI1 lần nữa → DO0 toggle về 0 → R4, R5 tự nổ dọn T1 và DO1
5
R4/R5 không cần biết TẠI SAO DO0 tắt — chỉ lắng nghe đúng sự kiện ON_FALL
5 rule độc lập, mỗi rule 1 trigger — 1 action — ghép lại cho ra hành vi phức tạp, đúng mẫu đã dùng ở case study Andon.
05

## Slide 6
✓
Điểm chung của cả 3 ví dụ
Không viết code riêng
Kỹ sư chỉ chọn dropdown — mọi hành vi đều nằm gọn trong 28 byte/rule.
Ghép rule đơn giản
Hành vi phức tạp = nhiều rule 1-điều-kiện chia sẻ trigger/tag, không phải 1 rule to.
Cùng 1 vòng quét 10ms
Cả 3 ví dụ chạy trong cùng cơ chế scan-cycle (input_scan → rule_scan → output_scan) — không có đường xử lý đặc biệt riêng.
Chọn lọc retain khi cần
Chỉ VREG_RETAIN mới sống qua mất điện — timer/giá trị tạm vẫn dùng VREG thường.
Chi tiết đầy đủ (struct, byte layout, main loop): tài liệu SimplePLC_RuleStruct_MCU_Spec_v0.1.docx
06